## Collier pour égouts
<link rel="canonical" https://www.references-aqueduc.ca/modules/module-5/5.3-notices-inatallation-pieces-egouts/collet-pour-egouts.xlsx" />
Fiche de produit
Étape 1 • Vérifier les pièces d'accouplement pour s'assurer qu'aucun dommage ne s'est produit pendant le transport et
qu'aucune pièce ne manque.
Étape 2 • Nettoyez les extrémités des tuyaux sur une distance de 2" supérieure à longueur de l'accouplement lorsqu'il est centré sur le joint.
Étape 3 • Vérifiez la zone où les joints seront placés pour vous assurer qu'il n'y a pas de bosses, de projections, de gouges, etc.,
qui interfèrent avec le joint d'étanchéité. Les soudures doivent être rectifiées à ras.
Étape 4 • Placer une marque de référence sur le tuyau à égale distance de chaque extrémité de tuyau pour centrer l'accouplement
sur les extrémités des tuyaux. Il devrait y avoir un minimum de 2 pouces de tuyau d'insertion par extrémité d'accouplement.
P.S: Si l'accouplement a des goupilles d'ancrage, voir le guide d'installation de la goupille d'ancrage pour l'insertion du tuyau.
Étape 5 • Placez un anneau d'extrémité sur chaque extrémité du tuyau.
Étape 6 • Lubrifiez les joints et la surface du tuyau avec un lubrifiant de joint approprié.
Étape 7 • Placez un joint à côté de chaque anneau d'extrémité avec bord biseauté vers l'extrémité du tuyau.
Remarque: Les accouplements flexibles n'offrent pas de protection contre l'arrachement possible
des extrémités des tuyaux dans des conditions non restreintes.
Étape 8 • Faites glisser l'anneau central sur l'un des tuyaux.
Étape 9 • Mettez le deuxième accouplement en place sur la partie opposée du tuyau.
Maintenez l'écart recommandé entre les 2 extrémités du tuyau (¼" - ½") pour l'anneau central de 5 pouces de long).
Étape 10 • L'anneau central doit être centré de sorte que l'espace entre le diamètre extérieur du tuyau et le diamètre intérieur du centre
de l'anneau soit le même tout autour du tuyau. Faites glisser les joints en position avec le bord biseauté engageant l'extrémité
évasée de l'anneau central.
Étape 11 • Faites glisser les bagues d'extrémité en position contre les joints.
Vérifier les couplage pour un positionnement correct sur les extrémités
des tuyaux à l'aide de marques de référence. (Voir l'étape 4)
Étape 12 • Insérez les boulons dans les bagues d'extrémité et serrez.
Verrouiller le serrage doit être fait uniformément, alternant diamétralement
positions opposées à des incréments d'environ 20 pi-lb.
Diamètre nominal de couple sur un tuyau
2" @ 12": 40-50 pi-lb.
14" et plus: 60-70 pi-lb.
Étape 13 • Vérifiez que l'installation est correcte en pressurisant le conduite et rechercher de fuites.
Une fois le test de pression réussi, vous pouvez remplayer.
PRÉCAUTIONS
1. Vérifiez le diamètre du tuyau pour vous assurer que vous utilisez le raccord de la bonne taille;
vérifiez également le joint d'étanchéité pour vous assurer qu'il est de la bonne taille.
2. Nettoyez le tuyau pour enlever la saleté et la corrosion de la surface du tuyau. Une lubrification et
un nettoyage supplémentaire doit être appliqué en brossant à la fois le joint et l'extrémité du tuyau ordinaire
avec de l'eau savonneuse ou un lubrifiant pour tuyaux selon ANSI/AWWA C111/A21.11.
3. Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se loge entre le joint et le tuyau.
4. Évitez les clés mal ajustées ou les clés trop courtes pour obtenir un couple approprié. Privilégiez une clé
dynanométrique à prise 1/2"
5. Gardez les filets exempts de corps étrangers pour permettre un serrage correct.
6. Faites particulièrement attention à suivre les procédures de serrage des boulons et les recommandations de couple appropriées.
Les boulons ne sont souvent pas assez serrés ou encore souvent trop serrés lorsqu'une clé dynamométrique n'est pas utilisée.
7. Test de pression pour les fuites avant le remblayage.
8. Remblayer et compacter soigneusement autour des tuyaux et des raccords.
9. Les raccords avec une marche dans l'anneau central ont le potentiel de migrer le long du tuyau;
Donc une certaine forme de contention doit être utilisée.
10. Lors de la réinstallation de pièces avec du matériel en acier inoxydable, il peut y avoir une perte de maintien de la pression
capacité due à des filetages usés ou endommagés lors de l'installation d'origine.
PROBLÈMES D'INSTALLATION COURANTS
1. Les boulons ne sont pas serrés au couple approprié.
2. Pierres ou débris entre le tuyau et le joint.
3. Saleté sur les filets des boulons ou des écrous.
4. Le tuyau n'est pas suffisamment inséré dans le raccord.
5. L'anneau central n'est pas centré uniformément autour du tuyau.
6. Trop de déviation du tuyau.
Collier pour égouts
Romac 501 / RC501